ABC级数据中心机房建设要求

一、根据数据中心机房最新设计规范《GB50174-2008电子信息系统机房设计规范》，数据中心机房的等级划分遵循以下原则：

3.1.1电子信息系统机房应划分为A 、B 、C三级。设计时应根据机房的使用性质、管理要求及其在经济和社会中的重要性确定所属级别。

3.1.2符合下列情况之一 的电子信息系统机房应为A级
    1 电子信息系统运行中断将造成重大的经济损失；
    2 电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序严重混乱。

3.1.3 符合下列情况之一的电子信息系统机房应为B级。

1 电子信息系统运行中断将造成较大的经济损失；
    2 电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序混乱。
3.1.4 不属于A级或B级的电子信息系统机房为C级。

3.1.5 在异地建立的备份机房，设计时应与原有机房等级相同。

3.0.6 同一个机房内的不同部分可以根据实际需求，按照不同的标准进行设计。

二、根据规范GB50174-2008的设计标准，在数据中心机房建设中，各级标准机房在各项性能上的技术要求统计如下：

| 附录A各级电子信息系统机房技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 技术要求 |  |  | 备注 |
|  | A级 | B级 | C级 |  |
| 机房位置选择 |  |  |  |  |
| 距离停车场 | 不宜小于20米 | 不宜小于10米 | - |  |
| 距离铁路或高速公路的距离 | 不宜小于800米 | 不宜小于100米 | - | 不包括各场所各自身使用的机房 |
| 距离飞机场 | 不宜小于8000米 | 不宜小于1600米 |  | 不包括各场所各自身使用的机房 |
| 距离化学工厂中的危险区域\垃圾填埋场 | 不宜小于400米 |  |  | 不包括化学工厂所各自身使用的机房 |
| 距离军火库 | 不应小于1600米 |  | 不宜小于1600米 | 不包括军火库所各自身使用的机房 |
| 距离核电站的危险区域 | 不宜小于1600米 |  | 不宜小于1600米 | 不包括核电站所各自身使用的机房 |
| 有可能发生洪水的地区 | 不应设置机房 |  | 不宜设置机房 | - |
| 地震断层附近或有滑坡危险区域 |  |  | 不宜设置机房 | - |
| 高犯罪率的地区 | 不应设置机房 | 不宜设置机房 | - | - |
| 环境要求 |  |  |  |  |
| 主机房温度(开机时) | 23±1℃ |  | 18~28℃ | 不得结露 |
| 主机房相对湿度(开机时) | 40%~55% |  | 35%~75% |  |
| 主机房温度(停机时) | 5~35℃ |  |  |  |
| 主机房相对湿度(停机时) | 40~70% |  | 20%~80% |  |
| 主机房和辅助区温度变化率(开\停机时) | ＜5℃/h |  | ＜10℃/h |  |
| 辅助区温度\相对湿度(开机时) | 18~28℃、35%~75% |  |  |  |
| 辅助区温度\相对湿度(停机时) | 5~35℃、20%~80% |  |  |  |
| 不间断电源系统电池室温度 | 15~25℃ |  |  |  |
| 建筑与结构 |  |  |  |  |
| 抗震设防分类 | 不应低于乙类 | 不应低于丙类 | 不宜低于丙类 | - |
| 主机房活荷载标准值（Kn/m2） | 8~10 组合值系数ψc=0.9 频遇值系数ψf=0.9 准永久值系数ψq=0.8 |  |  | 根据机柜的摆放密度确定荷载值 |
| 主机房吊挂荷载（Kn/m2） | 1.2 |  |  |  |
| 不间断电源系统室活荷载标准值（Kn/m2） | 8~10 |  |  |  |
| 电池室活荷载标准值（Kn/m2） | 16 |  |  |  |
| 监控中心活荷载标准值（Kn/m2） | 6 |  |  |  |
| 钢瓶间活荷载标准值（Kn/m2） | 8 |  |  |  |
| 电磁屏蔽室活荷载标准值（Kn/m2） | 8~10 |  |  |  |
| 主机房外墙设采光窗 | 不宜 |  |  |  |
| 防静电活动地板的高度 | 不宜小于400mm |  |  | 作为空调静压箱时 |
| 防静电活动地板的高度 | 不宜小于250mm |  |  | 仅作为电缆布线使用时 |
| 屋面的防水等级 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | / |
| 空气调节 |  |  |  |  |
| 主机房和辅助区设置空气调节系统 | 应 |  | 可 |  |
| 不间断电源系统电池室设置空调降温系统 | 宜 |  | 可 |  |
| 主机房保持正压 | 应 |  | 可 |  |
| 冷冻机组、冷冻和冷却水泵 | N+X冗余（X=1~N） | N+1冗余 | N |  |
| 机房专用空调 | N+X冗余（X=1~N） 主机房中每个区域冗余X台 | N+1冗余 主机房中每个区域冗余一台 | N |  |
| 主机房设置采暖散热器 | 不应 | 不宜 | 允许但不建议 |  |
| 电器技术 |  |  |  |  |
| 供电电源 | 两个电源供电两个电源不应同时受到损坏 |  | 两回线路供电 |  |
| 变压器 | M（1+1）冗余 （M=1、2、3...） |  | N | 用电容量较大时，设置专用电力变压器供电 |
| 后备柴油发电机系统 | N或（N+X）冗余（X=1~N） | N 供电电源不能满足 需求时 | 不间断电源系统的供电时间满足 信息存储要求时，可不设置柴油 发电机。 |  |
| 后备柴油发电机的基本容量 | 应包括不间断电源系统的基本容量、空调和制冷设备的基本容量、应急照明 和消防等涉及生命安全的负荷容量 |  |  |  |
| 柴油发电机燃料存储量 | 72h | 24h |  |  |
| 不间断电源系统配置 | 2N 或M（N+1）冗余（M=2、3、4…） | N+X冗余 （X=1~N） | N |  |
| 不间断电源系统电池备用时间 | 15min柴油发电机作为后备电源时 |  | 根据实际需要确定 |  |
| 空调系统配电 | 双路电源（其中至少一路为应急电源），末端切换。采用放射式配电系统 | 双路电源，末端切换。 采用放射式配电系统。 | 采用放射式配电系统。 |  |
| 电子信息设备供电电源质量要求 |  |  |  |  |
| 稳态电压偏移范围（%） | ±3 |  | ±5 |  |
| 稳态频率偏移范围（Hz） | ±0.5 |  |  | 电池逆变工作方式 |
| 输入电压波形失真度（%） | ≤5 |  |  | 电子信息设备正常工作时 |
| 零地电压（V） | ＜2 |  |  | 应满足设备使用要求 |
| 允许断电持续时间（ms） | 0~4 | 0~10 |  |  |
| 不间断电源系统输入端THDI含量（%） | ＜15 |  |  | 3~39次谐波 |
| 机房布线 |  |  |  |  |
| 承担信息业务的传输介质 | 光缆或六类及以上对绞电缆采用1+1冗余 | 光缆或六类及以上对绞电缆采用3+1冗余 |  |  |
| 主机房信息点配置 | 不少于12个信息点，其中冗余信息点为总信息点的1/2 | 不少于8个信息点，其中冗余信息点为总信息点的1/4 | 不少于6个信息点 | 表中所列为一个工作区的信息点 |
| 支持区信息点配置 | 不少于4个信息点 |  | 不少于2个信息点 | 表中所列为一个工作区的信息点 |
| 采用实时只能管理系统 | 宜 | 可 |  |  |
| 线缆标识系统 | 应在线缆两端打上标签 |  |  | 配电电缆宜采用线缆标识系统 |
| 通信缆线防火等级 | 应采用CMP级电缆，OFNP或OFCP光缆 | 宜采用CMP级电缆，OFNP或OFCP光缆 |  | 也可采用同级的其他电缆或光缆 |
| 公用电信配线网落接口 | 2个以上 | 2个 | 1个 |  |
| 环境和设备监控系统 |  |  |  |  |
| 空气质量 | 含尘浓度 |  |  | 离线定期检测 |
| 空气质量 | 温度、相对湿度、压差 |  | 温度、相对湿度 | 在线检测或通过数据接口将参数接入机房环境和设备监控系统中 |
| 漏水检测报警 | 装设漏水感应器 |  |  |  |
| 强制排水设备 | 设备的运行状态 |  |  |  |
| 集中空调和新风系统、动力系统 | 设备运行状态、滤网压差 |  |  |  |
| 机房专用空调 | 状态参数：开关、制冷、加热、加湿、除湿报警参数 温度、相对湿度、传感器故障、压缩机压力、加湿器水位、风量 |  |  |  |
| 供配电系统（电能质量） | 开关状态、电流、电压、有功功 率、功率因数、谐波含量 |  | 根据需要选择 |  |
| 不间断电源系统 | 输入和输出功率、电压、频率、电流、功率因数、负荷率； 电池输入电压、电流、容量； 同步/不同步状态、不间断电源系统/旁路供电状态、市电故障、不间断电源系统故障 |  | 根据需要选择 |  |
| 电池 | 监控每一个蓄电池的电压、阻抗和故障 | 监控每一组蓄电池的电压、阻抗和故障 |  |  |
| 柴油发电机系统 | 油箱（罐）油位、柴油机转速、输出功率、频率、电压、功率因数 |  |  |  |
| 主机集中控制和管理 | 采用KVM切换系统 |  |  |  |
| 安全防范系统 |  |  |  |  |
| 发电机房、变配电室、不间断电源系统室、 动力站室 | 出入控制（识读设备采用读卡器）、视频监视 | 入侵探测器 | 机械锁 |  |
| 紧急出口 | 推杆锁、视频监视监控中心连锁报警 |  | 推杆锁 |  |
| 监控中心 | 出入控制（识读设备采用 读卡器）、视频监视 |  | 机械锁 |  |
| 安防设备间 | 出入控制（识读设备采用读卡器） | 入侵探测器 | 机械锁 |  |
| 主机房出入口 | 出入控制（识读设备采用读卡器）或人体生物特征识别、视频监视 | 出入控制（识读设备采用读卡器）、视频监视 | 机械锁、入侵探测器 |  |
| 主机房内 | 视频监视 |  |  |  |
| 建筑物周围和停车场 | 视频监视 |  |  | 适用于独立建筑的机房 |
| 给水排水 |  |  |  |  |
| 于主机房无关的排水管道穿越主机房 | 不应 |  | 不宜 |  |
| 主机房地面设置排水系统 | 应 |  |  | 用语冷凝水排水、空调加湿器排水、消防喷洒排水、管道漏水 |
| 消防 |  |  |  |  |
| 主机房设置洁净气体灭火系统 | 应 | 宜 |  | 采用洁净灭火剂 |
| 变配电、不间断电源系统和电池室设置洁净气体灭火系统 | 宜 | 宜 |  |  |
| 主机房设置高压细水雾灭火系统 |  | 可 | 可 |  |
| 变配电、不间断电源系统和电池室设置高压细水雾灭火系统 | 可 | 可 | 可 |  |
| 主机房、变配电、不间断电源系统和电池 室设置自动喷水灭火系统 |  |  | 可 | 采用预作用系统 |
| 采用吸气式烟雾探测火灾报警系统 | 宜 |  |  | 作为早期报警 |